別記様式第1号(第5条関係)

(表)

液化石油ガス設備工事明細書(共通事項)

| 設備工事事業者 | 当該設備工事を行った事業所の名称等 | 名称： |  |  | 電話： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在地： |  |  | 担当： |  |
|  | 特定液化石油ガス設備工事事業開始届の受理番号 |  | 年 月 日付け 第 ― 号 |  |  |  |
|  | 当該設備工事に従事した液化石油ガス設備士 | 氏名 |  | 免状番号 |  | 県第 号 |
|  |  | 氏名 |  | 免状番号 |  | 県第 号 |
|  |  | 氏名 |  | 免状番号 |  | 県第 号 |

| 施設の所有者の住所及び氏名 | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |
| LPガスを供給する販売事業者(販売所)の名称等 | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |
| 充てん事業者の名称等 (バルク供給の場合のみ) | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |

| 設備工事完了年月日 |  |  | 年 月 日 | 施工後表示の有無 | □有 □不要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 気密試験実施年月日 |  |  | 年 月 日 | 施工後表示年月日 | 年 月 日 |  |
| 気密試験結果 | 区分 | 試験基準＊) |  | 実際の試験圧力・保持時間 |  | 判定 |
|  | 高圧部 | 1.56MPa以上、5分・10分・24分以上 |  | MPa・ 分 |  | □良 □否 |
|  | 中圧部 | 0.15MPa以上、5分・10分・24分以上 |  | MPa・ 分 |  | □良 □否 |
|  | 低圧部 | 8.4KPa以上、5分・10分・24分以上 |  | KPa・ 分 |  | □良 □否 |

＊)圧力保持時間：供給管等の内容積で区分■10以下→5分以上■10超～50以下→10分以上■50超→24分以上

| 調整器 | 容量：1段 kg／h× 個、2段 kg／h× 個 |  | メーカ・型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 気化装置 | 有・無 | ガス発生能力： kW | メーカ・型式 |  |
| メーター | 容量： ％0／h・ 個 |  | メーカ・型式 |  |
| 最大ガス消費量 |  | kW(換算は1kg／h＝14kW) |  |  |

(裏)

| 安全装置 | □マイコンメーター(S・H・SB・その他( )) □流量検知式切替型漏洩検知装置 □流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 □圧力検知式漏洩検知装置 □ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 □対震自動ガス遮断装置 □その他( ) |  |
| --- | --- | --- |
| 供給設備に係る集中監視システム |  | □有 □無 |
| ドレン溜り | □自然気化方式：長さ cm □気化装置：容量 |  |
| 複数消費設備 | メーターガス栓の装置：□有 □無 |  |
| 消費設備に係るガス漏れ警報器 |  | □有(個数 ) □不要 |
| 地下室等の供給管 | 地下室等の有無：□有(□緊急遮断装置□供給停止用バルブ) □無 |  |

| 供給管・配管等 | 材質(JIS記号) |
| --- | --- |
| 高圧部 | □STPG―JISG3454 □銅及び銅合金JISH3300 □高圧ホース □金属フレキシブルホースJISG4305 □その他( ) |
| 中低圧部 | □プラスチック被覆鋼管 □配管用フレキ管 □ポリエチレン管 □銅及び銅合金JISH3300 □白管・黒管SGP―JIS3452 □低圧ホース □金属フレキシブルホースJISG4305 □その他( ) |

| 継手類 | 継手の方法 |
| --- | --- |
| 高圧部 | □溶接接合 □フランジ接合 □ねじ接合 □その他( ) |
| 中低圧部 | □ねじ接合 □ユニオン接合 □フランジ接合 □溶接接合 □メカニカル接合 □ソケット接合 □トランジション接合 □融着接合 □その他( ) |

| バルブ・ガス栓 | 材質(JIS記号) | 性能 |
| --- | --- | --- |
| バルブ | □鋳鋼品(SCPH―JISG5151,5152) □鍛造用黄銅(C3771―JISH3250) □ダクタイル鉄鋳造品・マレアブル鉄鋳造品(JISB8270) □アルミニウム合金(JISH5202) □その他( ) | □大臣認定品 □KHK試験合格品 □その他 |
| ガス栓 | □中間ガス栓 □末端ガス栓 | □PS―LPGマーク □その他 |

| 供給管・配管・バルブ等 |  | 腐食防止の措置(該当するすべてにb) |
| --- | --- | --- |
| 地下埋設管 | □有 □無 | □さび止め □上塗り □PE(ポリエチレン)管 □プラスチック被覆鋼管 □さや管付配管用フレキ管 □防食テープ □絶縁継手 □その他( ) |
| 地上に設置した管 |  | □さび止め □上塗り □プラスチック被覆鋼管 □防食テープ □絶縁継手 □その他( ) |
| バルブ及び継手類 |  | □さび止め □上塗り □防食テープ □プラスチック被覆継手 □絶縁継手 |

注　1　「地下室等」とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第18条第21号に定めるものをいう。

2　「管」とは、供給管、集合管及び配管をいう。

3　地下埋設管には、床下地下及び地表面に開口部のない溝内設置を含む。