別記様式第3号(第5条関係)

(表)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(バルク貯蔵：貯蔵能力500kg超～1,000kg未満)

| 項目 | 確認事項 | 確認 |  | 備考 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 良 | 否 |  |
| バルク貯槽の設置状況 | □地盤面上 □地盤面下 |  |  |  |
| 使用バルク貯槽 | □特定設備検査合格証 □特定設備基準適合証 | 良 | 否 | 試験成績証 |
| 保安距離 構造壁 | □第1種保安物件： 実際距離( )m保安物件の名称( ) □第2種保安物件： 実際距離( )m保安物件の名称( ) 構造壁の設置：□必要□不必要 | 良 | 否 | 写真又は図面 |
| 安全弁 | □元弁はみだりに操作できない構造 □高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 液面計 | □高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 過充てん防止装置 | □高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| カップリング用液流出防止装置付き液取入弁 | 液取入弁：□高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 カップリング：□高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器等付きガス取出弁 | ガス取出弁：□高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 ガス放出防止器等：□調整器一体型 □大臣認定品 □高圧ガス設備試験合格品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出弁 | 液取出弁：□使用 □不使用(□プラグ止) □高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 ガス放出防止器等： □高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| カップリング付き均圧弁 | 均圧弁：□使用 □不使用 □高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 カップリング：□高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 貯槽のプロテクター | □附属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は、漏洩のおそれのない場合を除く。) □プロテクターの厚さ( )mm | 良 | 否 |  |
| 表示等 | □液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(朱書) □緊急時連絡先 | 良 | 否 |  |
| 貯槽の支柱及びサドル | □支柱 □サドル | 良 | 否 |  |
| 車両からの保護 | □ネットフェンス□ガードパイプ□縁石□その他( ) | 良 | 否 | 写真又は図面 |
| 屋外設置 火気からの距離 | □屋外に設置すること。 □火気( )まで( )m | 良 | 否 |  |
| バルク貯槽の漏洩防止 | □バルク貯槽は漏れのない構造 | 良 | 否 |  |

(裏)

(バルク貯蔵：貯蔵能力500kg超～1,000kg未満)

| 項目 | 確認事項 | 確認 |  | 備考 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 良 | 否 |  |
| ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置 | □ガス漏れ検知器の設置： □有 □無 → □周囲に構造物等なし (地上のみ) □3月に1回以上漏洩確認実施 □常時監視システムの連絡先( ) | 良 | 否 |  |
| 高圧配管内の再液化防止装置 | □プロテクター内 □バルク貯蔵の直近 | 良 | 否 |  |
| 以下地上設置に係る項目 |  |  |  |  |
| 基礎の設置 | □地盤面からの高さ：( )cm □床面(□コンクリート□その他( )) | 良 | 否 |  |
| 基礎との固定 | □アンカーボルト等で基礎に固定 | 良 | 否 |  |
| 接地 | □設置の有無：□有□無 □接地接続線：断面積( )mm2 □接地棒：直径( )mm、長さ( )cm、材質( ) | 良 | 否 |  |
| 安全弁放出管開放部の位置 | □開口部の位置：バルク貯蔵の頂部から( )cm □雨水の浸入防止装置：( ) | 良 | 否 |  |
| 以下地下埋設に係る項目 |  |  |  |  |
| 埋設の深さ | □バルク頂部は地盤面下( )cm | 良 | 否 | 写真添付 |
| 浮き上がり防止装置 | □バルク貯槽空体総質量( )kg コンクリート板質量 ( )kg バルク貯槽の全容積 ( )m3 コンクリート板の容積( )m3 | 良 | 否 | 写真添付 |
| 埋め戻し | □石碑等のない砂や土 | 良 | 否 |  |
| ガス検知用の孔あき管 | 設置本数：( )本□バルク貯蔵の周囲( )cm 材質：□硬質合成樹脂製□ステンレス製 内径( )cm□孔の間隔( )cm | 良 | 否 | 写真添付 |
| 標識坑 | □4隅に標識坑を敷設 | 良 | 否 | 写真添付 |
| 断熱措置 | □不燃の裏当ての厚さ( )cm | 良 | 否 |  |
| 貯槽の腐食防止装置 | □電気防しょく装置 (□マグネシウム( )kg× 本) | 良 | 否 |  |

注　1　該当する項目にbを付すこと。

2　確認の欄は、基準の適合状況を確認して良・否を判定し該当箇所を○で囲むこと。

3　備考の欄に記入されている添付書類を別途添付すること。

4　貯槽以外の試験成績証の添付は、備考の欄に成績証番号を記載することによって替えることができる。

5　付近の状況図及び敷地内配置図等を添付すること。

6　配管図(バルク貯槽から使用末端ガス栓までの設置状況を示したもので、埋設管と地上管の区別をしたものをいう。)を添付すること。

7　気密試験(高圧部に係るものを除く。)は、自記圧力計を使用して行い、そのチャート紙の写しを添付すること。ただし、高圧部については、メーカーの試験成績書の添付に替えることができる。