別記様式第5号(第6条関係)

液化石油ガス設備工事審査表

(容器による貯蔵の場合)

| 設備設置先名称 |  |  |  |  |  | 審査年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事事業者 |  |  |  |  | 審査者 |  | 氏名 |  |  |  |
| 貯蔵能力 | kg× 本＝ kg |  |  |  | 500kg超1t未満 1t以上3t未満 |  |  |  |  |  |
| 審査項目 |  | 規則該当条項 |  | 基準 |  |  |  |  | 判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 | 否 |
| 屋外設置・火気距離(1t未満) |  | 18―1―イ 例示13 |  | ・屋外に設置すること。 ・容器設置場所から火気まで2m以上 |  |  |  |  |  |  |
| 容器の腐食防止措置 |  | 18―1―ロ 例示15 |  | ・容器は全面塗装し、排水の良い水平な場所又は水平な台の上に置くこと。 |  |  |  |  |  |  |
| 温度上昇防止措置 (1t未満) |  | 18―1―ハ 例示8 |  | ・常に温度40℃以下に保つ措置を講じた場所 ・日光以外の熱源により容器が40℃を超えるときは、不燃性の隔壁の設置 |  |  |  |  |  |  |
| 転落・転倒防止措置 |  | 18―1―ニ 例示9 |  | ・容器は屋根・庇の内側に設置し上部から落下物のない場所 ・チェーン、ロープ等により固定し、地震の際転倒しない。 |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵設備・気化装置・調整器の能力 |  | 18―4 例示27 |  | ・「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による。 ・調整器の能力(業務用を除く。)＞最大消費数量×1.5 |  |  |  |  |  |  |
| バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等 |  | 18―5 |  | ・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと。 ・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと。 |  |  |  |  |  |  |
| 供給管等材料、腐食損傷防止措置 |  | 18―6 18―7 例示28 |  | ・例示基準に定める腐食防止措置及び材料使用制限に満足すること。 |  |  |  |  |  |  |
| 集合装置・供給管の耐圧性能・引張試験 |  | 18―8 |  | ・高圧部・・・・2.6MPa以上 ・中圧部・・・・0.8MPa以上 ・高圧ホース等は1kN以上の引張試験に適合すること。 |  |  |  |  |  |  |
| 供給管等の修理 |  | 18―8の2 |  | ・漏洩防止措置 ・終了時における漏洩のないことの確認措置 |  |  |  |  |  |  |
| 供給管の気密試験 |  | 18―9 例示29 |  | ・中圧部・・・・0.15MPa以上 ・低圧部・・・・8.4kPa以上 ・試験時間 10l以下は5分以上、10l超50l以下は10分以上、50l超は24分以上 |  |  |  |  |  |  |
| 燃焼器入口圧力 |  | 18―11 例示30 |  | ・生活の用・・・2.0kPa～3.3kPa ・その他・・・燃焼器に適応する圧力 |  |  |  |  |  |  |
| 供給管の損傷防止措置 |  | 18―12 18―13 例示28 |  | ・埋設管は所定の深さ以上に埋設すること。 ・可とう性の確保 ・ポリエチレン管の埋設基準の遵守 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ・地くずれ等のおそれ又は建築物の基礎面下の設置の禁止 |  |  |  |  |  |  |
| 供給管の危険標識 |  | 18―14 |  | ・地上に設置し周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、見やすい場所に危険標識(LPガス、連絡先)の設置 |  |  |  |  |  |  |
| 供給管内の液化物排除装置 |  | 18―16 例示32 |  | ・貯蔵設備から最も近い立ち上がり部の下端にドレン抜きを設置する。 自然気化・・供給管の最大直径以上の直径で長さ20cm以上 気化装置・・容量5l(40戸以下は3l)以上 |  |  |  |  |  |  |
| 立ち消え防止措 置 |  | 18―17 例示7 |  | ・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合 自動切替調整器等又は継手金具付高圧ホース(チェック弁付)の設置 |  |  |  |  |  |  |
| ガス栓 |  | 18―18 |  | ・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合 ガスメーターの入り口側にガス栓の設置 |  |  |  |  |  |  |
| 気化装置の基準 |  | 18―19 例示33 34 |  | ・腐食、割れ等の欠陥のないこと。 ・耐圧試験・・2.6MPa以上 ・直火で直接ガスを過熱する構造でないこと。 ・液状の液化石油ガスの流出防止措置 ・温水の気化装置は温水部に凍結防止措置(寒冷地) |  |  |  |  |  |  |
| 調整器の基準 |  | 18―20 例示30 |  | ・腐食、割れ、ねじのゆるみ等のないこと。 ・耐圧・気密試験 高圧部・・耐圧2.6MPa以上、気密1.56MPa以上 中圧部・・耐圧0.8MPa以上、気密0.15MPa以上 ・調整圧力・閉塞圧力 生活の用・・・調整圧力2.3kPa～3.3kPa 閉塞圧力3.5kPa以下 その他・・・燃焼器に適応する圧力 |  |  |  |  |  |  |
| 地下室等に係る 供給管 |  | 18―21 |  | ・地下室等の供給管には、常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置 ・特定地下室等、その他の地下室の供給管には、貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置 |  |  |  |  |  |  |
| 自動ガス遮断装 装置等 |  | 18―22―イ、ロ (消費設備告7条) |  | ・マイコンメーター(Ⅱ・L・C・S・H・B)又は警報器連動自動ガス遮断装置の設置 |  |  |  |  |  |  |
| 対震自動ガス遮 断装置等 |  | 18―22―ハ |  | ・感震機能付きメーター(S・H)又は対震自動ガス遮断器の設置 |  |  |  |  |  |  |
| 施工後の表示 |  | 115 116 |  | ・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合 ・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上 |  |  |  |  |  |  |