別記様式第6号(第6条関係)

(容器による貯蔵の場合)貯蔵能力1t以上3t未満

| 審査項目 | 規則該当条項 | 基準 | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 良 | 否 |
| 貯蔵設備 保安距離 障壁 | 18―2―イ 例示2 | ・第1種保安物件：16.97m以上、距離不足の場合：障壁の設置 ・第2種保安物件：11.31m以上、距離不足の場合：障壁の設置 ・厚さ12cm以上の鉄筋コンクリートと同等な構造 |  |  |
| 貯蔵設備 火気までの距離 | 18―2―ロ 例示16 | ・貯蔵設備の外面から火気取扱施設まで5m以上 ・距離不足の場合：高さ2mの耐火性の壁類の設置 |  |  |
| 貯蔵設備 滞留防止措置 | 18―2―ハ 例示4 | ・換気口：床面に接し2方向以上、300cm3／床面積1m2以上 ・強制換気装置：0.5m3／min／床面積1m2以上 ＋放出口 |  |  |
| 貯蔵設備 さく・へい | 18―2―ニ | ・ボンベ小屋の壁を含む。 |  |  |
| 貯蔵設備 警戒標 | 18―2―ホ 例示1 | ・外部から見やすい場所 ・LPガス貯蔵設備、燃(赤字文字)、火気厳禁(赤字文字) |  |  |
| 貯蔵設備 消火設備 | 18―2―ヘ 例示5 | ・A―4、B―10以上の粉末消火器 ・貯蔵能力1tにつき1本以上 |  |  |
| 貯蔵設備 屋根・遮へい板 | 18―2―ト 例示3 | ・屋根：屋根組；形鋼、軽量形鋼 、材料；石綿スレート、薄鉄板、アルミ板、FRP(1／4屋根面積以下) ・遮へい板：直射日光を遮ること。 材料；厚さ2mm以下と同等 |  |  |
| 供給管の長さの変化吸収措置 | 18―15 例示31 | ・2B以上の直射日光を受ける金属管に適用 ・10mにつき0.5m以上の曲がり部の設置 |  |  |
| 消費設備に係るガス漏れ警報器 | 44―1―カ 供給消費告示 12 13 14 | ・検知区域内への燃焼器の設置(告示で定めるものを除く。) ・規定の地下室等は常時監視 |  |  |